MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO SPDA – FAMMUC

| A | Emissão inicial |  |  |  | Regis S. | 14/05/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº Revisão | Descrição |  |  |  | Responsável | Data |
| Elaboração |  | Regis S. | Data: | 14/05/2018 |  |  |
| Número da proposta |  | UFV-ENG-SPD-MD-006 | Cliente: | UFVJM |  |  |

Índice

1	Introdução	3

2	Identificações do Empreendimento	3

2.1	Identificações do local	3

3	Generalidades.	4

4	Condições gerais	4

5	Características técnicas	5

5.1	Tipo de SPDA e localização do captor	6

5.2	Condutores de descida	6

5.3	Hastes de aterramento	6

5.4	Equipotencialização	7

5.5	Características de instalação	7

6	Folha de dados:	8

6.1	Dados do cliente:	8

6.2	Dados da obra:	8

6.3	Dados de dimensionamento do projeto:	8

7	Notas gerais de projeto	10

8	Lista de materiais – À instalar	12

Anexo I – Memoria de cálculo – Análise de Risco	13

# Introdução

Este documento contém o memorial descritivo do projeto do sistema de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA, do Prédio do curso de medicina - FAMMUC, pertencente a UFVJM – Campus Mucuri, parte integrante dos serviços a serem executados da empresa ENGEDER Engenharia e Arquitetura LTDA.

# Identificações do Empreendimento

## Identificações do local

Nome: Prédio de medicina – FAMMUC – Campus Mucuri

Cidade/Estado/País: Teófilo Otoni/MG/Brasil

# Generalidades.

- O presente memorial refere-se à elaboração de Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e tem por objetivo estabelecer condições e características técnicas para execução dos serviços.

- Projeto de instalação de Sistema de Proteção contra Descarga Atmosféricas (SPDA) de acordo com a norma ABNT NBR5419:2015 e em conformidade com as normas técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais. Edificação classificada como nível IV de proteção, conforme demonstrado no Anexo I deste documento, referente ao memorial de cálculo em conformidade com a norma NBR5419:2015-2.

# Condições gerais

- A fim de se evitar falsas expectativas sobre o sistema de proteção, deve-se levar em conta os seguintes esclarecimentos:

- 1 - A descarga elétrica atmosférica (raio) é um fenômeno da natureza absolutamente imprevisível e aleatório, tanto em relação às suas características elétricas (intensidade de corrente, tempo de duração, etc), como em relação aos efeitos destruidores decorrentes de sua incidência sobre as edificações.

- 2 - Nada em termos práticos pode ser feito para se impedir a "queda" de uma descarga em determinada região. Não existe "atração" a longas distâncias, sendo os sistemas prioritariamente receptores. Assim sendo, as soluções internacionalmente aplicadas buscam tão somente minimizar os efeitos destruidores a partir da colocação de pontos preferenciais de captação e condução segura da descarga para a terra.

- 3 - A implantação e manutenção de sistemas de proteção (pára-raios) é normalizada internacionalmente pela IEC (International Eletrotecnical Comission) e em cada país por entidades próprias como a ABNT (Brasil), NFPA (Estados Unidos) e BSI (Inglaterra).

- 4 - Somente os projetos elaborados com base em disposições destas normas podem assegurar uma instalação dita eficiente e confiável. Entretanto, esta eficiência nunca atingirá os 100% estando, mesmo estas instalações, sujeitas à falhas de proteção. As mais comuns são a destruição de pequenos trechos do revestimento das fachadas de edifícios ou de quinas da edificação ou ainda de trechos de telhados.

- 5 - Não é função do sistema de pararraios proteger equipamentos eletroeletrônicos (comando de elevadores, interfones, portões eletrônicos, centrais telefônicas, subestações, etc), pois mesmo uma descarga captada e conduzida a terra com segurança, produz forte interferência eletromagnética, capaz de danificar estes equipamentos. Para sua proteção, deverá ser contratado considerado o projeto elétrico, onde se específica a instalação de supressores de surto individuais (protetores de linha).

- 6 - Os sistemas implantados de acordo com a Norma, visam à proteção da estrutura das edificações contra as descargas que a atinjam de forma direta, tendo a NBR-5419 da ABNT como norma básica.

- 7 - É de fundamental importância que após a instalação haja uma manutenção periódica anual a fim de se garantir a confiabilidade do sistema. São também recomendadas vistorias preventivas após reformas que possam alterar o sistema e toda vez que a edificação for atingida por descarga direta.

- 8 – A execução deste projeto deverá ser realizada por pessoal especializado.

# Características técnicas

- São fatores preponderantes para opção por instalação de SPDA, o fato da estrutura ser um patrimônio cultural, com alto fluxo de pessoas, protegendo a estrutura e diminuindo riscos de incêndio e pânico. No anexo 1 deste memorial é demonstrado em planilha os cálculos de análise de risco.

- A largura do módulo de malha, conforme método de gaiola de faraday da NBR 5419:2015, deve ser de 20x20m, visto que a instalação é classificada de categoria IV.

- No entanto, por se tratar de captores naturais (telhado metálico), os cabos de cobre nú de 35mm² responsáveis pela descida e escoamento das descargas atmosféricas, serão soldados ao telhado e encaminhados no interior das colunas de sustentação do prédio, até serem soldadas na malha de aterramento de 50mm² ao redor do prédio.

## Tipo de SPDA e localização do captor

- Detalhes dos projetos explícitos nas pranchas.

## Condutores de descida

De acordo com a NBR 5419:2015, o espaçamento médio máximo para esse tipo de instalação (Grau de Proteção IV), deve ser de 20m. Portanto, pelo perímetro do telhado, segue abaixo cálculo para quantidade de descidas do sistema de aterramento.

P = 182,09m / 20 = 9,1.

Logo, deverão ser elaborados 10 descidas de aterramento para o sistema.

## Hastes de aterramento

- Foram adotadas diversas descidas em cabo de cobre nú de 35 mm² que se interligam a um condutor com a seção nominal de 50mm2 para proteção da edificação.

- Todo sistema será ligado em caixas de inspeção localizadas em cada descida a um metro de qualquer outra estrutura.

- Todas as derivações ou emendas deverão ser feitas através de solda tipo exotérmica.

- As Hastes de aterramento são do tipo cooperweld 5/8” x 2,40 m.

## Equipotencialização

- O quadro de distribuição elétrica da edificação deverá ser aterrado e possuir um DPS, disjuntor de proteção contra surto, conforme consta em projeto elétrico.

- Conforme estudo de análise de risco, não haveria necessidade de utilização do barramento de equipotencialização. No entanto, para melhor eficiência do sistema, o mesmo foi projetado conforme disposto em pranchas de projeto.

## Características de instalação

- Os condutores de descida deverão ser de cabo de cobre nú #35mm², a ser instalado conforme detalhes representados em prancha.

- A malha de aterramento do SPDA deverá possuir resistência ôhmica inferior a 10ohms. Verificar em obra a necessidade de tratamento químico do solo para atendimento a este quesito.

# Folha de dados:

## Dados do cliente:

- Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALORES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

- Ocupação: PÚBLICA

- Endereço: CAMPUS MUCURI - UFVJM

## Dados da obra:

- Perímetro da edificação a ser protegida: 182,09 m

- Altura máxima: 16,00m

- Área da edificação a ser protegida: 1551,00 m²

- Tipo da estrutura: Pública, com telha metálica.

## Dados de dimensionamento do projeto:

- Nível de proteção:

( )Nível I;		(   )Nível II;  		(   )Nível III;		( X )Nível IV;

- Método de dimensionamento:

(  )Gaiola de Faraday	(   )Eletrogeométrico	(   )Franklin	(    )Natural

(X )Misto – Especificar – Captores naturais, exceto nas estruturas de alvenaria onde haverá gaiola de faraday. Descidas em cabo de cobre nú externas, isoladas nos últimos 3m através de eletroduto PVC.

- Classifcação do sistema:

(  )Externo isolado	(  )Externo não-isolado	(    )Interno (Estrutural)

(X)Misto – Especificar: Cobertura não isolada com descidas isoladas nos últimos 3 metros através de eletroduto PVC rígido.

- Elementos captores

(  )Cabos esticados  (X )Hastes(captores verticais) (0,6m)  (X )Condutores em malha (X )Hastes(captores verticais)

(X )Elementos naturais (TELHADO METÁLICO)

- Subsistema de descidas:
( )Naturais		(  X  )Não naturais		(   )Misto

  - Quantidade: conforme projeto;.

  - Seção: 35 mm²

  - Elemento (material): Cabos de Cobre nú

- Subsistema de aterramento:

(    )Natural		( X )Não natural

  - Quantidade: conforme projeto

  - Seção: 50mm²

  - Elemento (material): Cabos de Cobre nú

- Periodicidade das inspeções:

Inspeção visual deverá ser feita anualmente;

Inspeção completa com emissão de laudo deverá ser efetuada periodicamente em intervalos de:

(    ) Um ano		( X ) Três anos		(    ) Cinco anos

Notas gerais de projeto

- 1. Esta norma não contempla a proteção de equipamentos elétricos e eletrônicos contra interferência eletromagnéticas causadas pelas descargas atmosféricas. Para a proteção destes equipamentos é necessária a utilização de supressores de surtos (DPS), previstos nos paíneis de distribuição.

- 2. Todas as novas construções deverão estar contidas no volume protegido.

- 3. Nenhum ponto das edificações, equipamentos e aparelhos serem protegidos poderão ficar fora do campo de proteção.

- 4. Onde houver gases corrosivos na atmosfera, o uso de cobre será obrigatório nas instalações.

- 5. É proibido o uso de captores radioativos ou outro sistema que tenham como objetivo o aumento da área de proteção prescrita pelos métodos da NBR 5419. As edificações existentes que utilizam este modelo deverão substitui-los de acordo com as recomendações do CNEN (comissão nacional de energia nuclear).

- 6. Nada em termos práticos pode ser feito para se impedir “queda” de uma descarga em determinada região. Não existe “atração” as longas distâncias, sendo os sistemas prioritariamente receptores. Assim sendo, as soluções internacionalmente aplicadas buscam tão somente minimizar os efeitos destruidores a partir da colocação de pontos preferenciais de captação e condução segura da descarga para a terra.

- 7. É de fundamental importância que após a instalação haja uma manutenção periódica anual a fim de se garantir a confiabilidade do sistema. São também recomendadas vistorias preventivas após reformas que possam alterar o sistema e também toda que a edificação for atingida por descarga direta.

- 8. Todas as peças e acessórios de origem ferrosa, usados no SPDA, deverão ser galvanizados a fogo ou banhados com 254 micrômetros de cobre. Fica assim proibida a zincagem eletrolítica.

- 9. É necessária conforme NBR-5419 a utilização de DPS dispositivos de proteção de surtos essencialmente nos quadros de distribuição da edificação conforme previsto no projeto elétrico.

- 10. Caso venha a serem instaladas estruturas metálicas no topo do prédio (antena coletiva de TV, Parabólica, Placas de Aquecimento solar, Boiler de água quente, Torres de ar condicionado, etc) deverá ser instalado um mastro com captor tipo Franklin, superando a altura destas estruturas, de modo a protegê-las contra descargas diretas. Todas as estruturas metálicas no topo da edificação deverão ser interligadas ao SPDA.

- 11. No pavimento térreo deve ser feita a equalização de potenciais, sendo assim, deve ser feita a interligação do sistema elétrico, telefônico e massas metálicas consideráveis tais como: incêndio, recalque, tubos de gás, tubos de cobre, central de gás, guarda corpos, etc. à malha de aterramento do SPDA.

- 12. Devem ser realizadas inspeções visuais anuais para as instalações e inspeções completas a cada 3 (três) anos. Caso seja constatado que ocorreu alguma descarga, o sistema também deverá ser revisado para garantir que as instalações continuam seguras.

# Lista de materiais – À instalar

| Item | Descrição | Qtde | Unid. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terminal Compressão 35mm² | 10 | pç |
| 2 | Parafuso inox R/M 1/4" x 1.1/4” | 10 | pç |
| 3 | Porca Inox 1/4" | 10 | pç |
| 4 | Arruela lisa Inox 1/4" | 10 | pç |
| 5 | Conector bronze estanhado | 10 | pç |
| 6 | Caixa de Inspeção em PVC 2”, tipo “C” | 10 | pç |
| 7 | Presilha em latão estanhado 35mm2 | 160 | pç |
| 8 | Parafuso Inox 4,2 x 32mm | 160 | pç |
| 9 | Bucha nylon S6 | 160 | pç |
| 10 | Abraçadeira cunha 2” | 30 | Pç |
| 11 | Eletroduto PVC rígido 2” | 10 | pç |
| 12 | Terminal aéreo base plana galvanizado a quente 50cm | 4 | pç |
| 13 | Conector pressão bimetálico 35mm² com furo 10mm | 4 | pç |
| 14 | Parafuso rosca soberba inox M6x50mm² | 8 | pç |
| 15 | Espuma de poliuretano expansiva | 2 | lt |
| 16 | Caixa de inspeção de aterramento 30x30cm PVC | 10 | pç |
| 17 | Conector de aperto para 2 cabos de 50mm² | 10 | pç |
| 18 | Haste de aterramento Cooperweld ∅5/8"2,44m | 10 | pç |
| 19 | Caixa de equipotencialização (BEP) | 1 | pç |
| 20 | Cabo de cobre nú 35mm² | 230 | m |
| 21 | Cabo de cobre nú 50mm² | 180 | m |

# Anexo I – Memoria de cálculo – Análise de Risco