F.16 – QUADRO RESUMO DO SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS PARA COMBATE A INCÊNDIO

| QUADRO RESUMO DO SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS PARA COMBATE A INCÊNDIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tipo do sistema adotado | 2 |
| 2 | Reserva Técnica de Incêndio (m³) | 8 |
| 3 | Tipo de reservatório (elevado ou subterrâneo) | Elevado |
| 4 | Vazão no HI mais desfavorável (Lpm) | 125 |
| 5 | Pressão no HI mais desfavorável (mca) | 13,07 |
| 6 | Pressão no HI mais favorável (mca) | 16,49 |
| 7 | Potência da bomba de incêndio (CV) | 1,5 |
| 8 | Potência da bomba jockey (CV) - caso haja |  |
| 9 | Tipos de mangueiras | Comprimento 15+15 m diâmetro = 40 mm |
| 10 | (Outras informações) |  |

Maicon Marcelino Morais CREA/SC 129409-0