## Orçamento Sintético
|  |  | Obra - Planilha não desonerada | Bancos |  | B.D.I. | B.D.I. para equipamentos
|  |  | REPARO DA REDE DE MÉDIA TENSÃO, DE TRANSFORMADOR E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM - UFVJM CAMPUS MUCURI | SINAPI - 07/2021 - Minas Gerais SETOP - 07/2021 - Minas Gerais |  | 24.58% | 10.9%
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
1 |  |  | TROCA DO RAMAL DE MÉDIA TENSÃO |  |  |  | 24373.8278
1.1 | 96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 87 | 63.52 | 5526.24
1.2 | COM-ELE-029 | Próprio | CABO UNIPOLAR ISOLADO DE ALUMÍNIO 50MM² PARA MÉDIA TENSÃO 8,7/15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 261 | 71.713 | 18717.0878
1.3 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (RETIRADA DO RAMAL ROMPIDO) | M | 261 | 0.5 | 130.5
2 |  |  | EQUIPAMENTOS E CONEXÕES |  |  |  | 5860.9225
2.1 | K-INEL-0290 | Próprio | DISPOSITIVO DE ATERRAMENTO DAT 200A | UN | 3 | 385.655 | 1156.965
2.2 | COM-ELE-031 | Próprio | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PARA MALHA DE ATERRAMENTO | UN | 2 | 30.95 | 61.9
2.3 | 73781/001 | Próprio | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 3 | 305.7675 | 917.3025
2.4 | 2501 | Próprio | TERMINAL TIPO COTOVELO TDC 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 809.305 | 2427.915
2.5 | COM-ELE-030 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (ATERRAMENTO DOS TDC´S E MUFLAS) | M | 15 | 12.19 | 182.85
2.6 | 83641 | Próprio | PARA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 371.33 | 1113.99
3 |  |  | REPAROS CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  | 1952.964
3.1 | ELE-CXS-212 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO "ZC" 77X67X90CM - PASSEIO (SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA ZB EXISTENTE) | UN | 1 | 1176.09 | 1176.09
3.2 | URB-DRE-005 | SETOP | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO ( DRENO PARA CAIXAS DE PASSAGEM) | m³ | 0.5 | 120.63 | 60.315
3.3 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 ( IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES INTERNAS E ENTRADA DE DUTOS DAS CAIXAS DE PASSAGEM - 4 CAIXAS ZC) | m² | 11.52 | 39.05 | 449.856
3.4 | COMP-ELE-060 | Próprio | REMOÇÃO DE TERRA E LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA COM FIAÇÃO (4 CAIXAS DE PASSAGEM ZC - 1m x 0,77m x 0,67) | m³ | 2.06 | 32.55 | 67.053
3.5 | COMP-ELE-063 | Próprio | REPARO/MANUTENÇÃO DE DERIVAÇÕES E EMENDAS DE CIRCUITOS DE BAIXA TENSÃO LOCALIZADAS NAS CAIXAS DE PASSAGEM CAIXAS DE PASSAGEM A SEREM REPARADAS | UN | 10 | 19.965 | 199.65
4 |  |  | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR |  |  |  | 49888.58
4.1 | 102108 | Próprio | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 26278.08 | 26278.08
4.2 | 102107 |  | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 22570.62 | 22570.62
4.3 | COMP-ELE-062 | Próprio | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR EM POSTE | UN | 2 | 297.07 | 594.14
4.4 | COMP-ELE-061 | Próprio | RETIRADA DE TRANSFORMADOR EM POSTE | UN | 2 | 222.87 | 445.74
4.3 | COMP-ELE-062 | Próprio | SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA DE 2400MM EM POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 270.15 | 540.3
5 |  |  | ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA |  |  |  | 3979.2
5.1 | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MEIO EXPEDIENTE DURANTE 2 MESES) | H | 160 | 24.87 | 3979.2
6 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 430.2775
6.1 | MOB-DES-020 |  | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.005 | 86055.4943 | 430.2775
|  |  |  | Total sem BDI |  |  | 86485.7718
|  |  |  | Total do BDI (sem equipamentos) |  |  | 9252.0166
|  |  |  | Total do BDI (10% de equipamentos - transformadores) |  |  | 5326.7528
|  |  |  | Total Geral |  |  | 101064.5411

## Orçamento Analítico
Obra - Planilha não desonerada
REPARO DA REDE DE MÉDIA TENSÃO E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM - UFVJM CAMPUS MUCURI
Planilha Orçamentária Analítica
1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 1 | 63.523 | 63.523
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0407 | 16.84 | 0.68539
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0407 | 22.3 | 0.90761
Insumo | 00000864 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO | M | 1.1 | 56.31 | 61.94
1.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COM-ELE-029 | Próprio | CABO UNIPOLAR ISOLADO DE ALUMÍNIO 50MM² PARA MÉDIA TENSÃO 8,7/15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 71.713 | 71.713
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.087 | 16.84 | 1.4651
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.087 | 22.3 | 1.9401
Insumo | ORC-1 | PM | CABO UNIPOLAR ISOLADO DE ALUMÍNIO 50MM² PARA MÉDIA TENSÃO 8,7/15KV | M | 1.1 | 62.098 | 68.3078
1.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (RETIRADA DO RAMAL ROMPIDO) | M | 1 | 0.49943 | 0.49943
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0096 | 22.3 | 0.21408
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0188 | 15.71 | 0.29535
2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | K-INEL-0290 | Próprio | DISPOSITIVO DE ATERRAMENTO DAT 200A | UN | 1 | 385.655 | 385.655
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 16.84 | 12.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 22.3 | 16.725
Insumo | ORC-2 | PM | DISPOSITIVO DE ATERRAMENTO DAT 200A | UN | 1 | 356.3 | 356.3
2.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COM-ELE-031 | Próprio | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PARA MALHA DE ATERRAMENTO | UN | 1 | 30.948 | 30.948
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 16.84 | 3.368
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.3 | 4.46
Insumo | 00011855 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN | 1 | 23.13 | 23.13
2.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73781/001 | Próprio | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1 | 305.7675 | 305.7675
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 22.3 | 16.725
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 16.84 | 12.63
Insumo | 00004168 | SINAPI | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE | UN | 1 | 276.4125 | 276.4125
2.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 002501 | Próprio | TERMINAL TIPO COTOVELO TDC 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 809.305 | 809.305
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 16.84 | 12.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 22.3 | 16.725
Insumo | ORC-3 | PM | TERMINAL TIPO COTOVELO TDC 200A, 50mm² | UN | 1 | 779.95 | 779.95
2.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COM-ELE-030 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (ATERRAMENTO DOS TDC´S E MUFLAS) | M | 1 | 12.1857 | 12.1857
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0957 | 16.84 | 1.6116
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0957 | 22.3 | 2.1341
Insumo | 00000862 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | M | 1 | 8.45 | 8.45
2.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83641 | Próprio | PARA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 371.325 | 371.325
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.3 | 11.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.71 | 7.855
Insumo | 00004276 | SINAPI | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN | 1 | 352.33 | 352.33
3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-CXS-212 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO "ZC" 77X67X90CM - PASSEIO (SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA ZB EXISTENTE) | UN | 1 | 1176.0886 | 1176.0886
Composição Auxiliar | TER-API-005 | SETOP | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m² | 0.7719 | 18.06 | 13.9405
Composição Auxiliar | TER-ESC-035 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | m³ | 0.84909 | 53.41 | 45.3499
Composição Auxiliar | FUN-LAS-010 | SETOP | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | m³ | 0.07719 | 121.59 | 9.3855
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.91667 | 22.09 | 20.2492
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.91667 | 15.71 | 14.4008
Composição Auxiliar | TRA-CAÇ-015 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | m³ | 0.84909 | 30 | 25.4727
Insumo | MATED- 13059 | SETOP | TAMPÃO E ARO ARTICULADOS (APLICAÇÃO :CAIXA PADRÃO CEMIG¦ TIPO: ZC¦INSTALAÇÃO: PASSEIO¦MATERIAL: FERRO FUNDIDO¦ COMPRIMENTO*: 951MM¦ LARGURA*: 846MM)* VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 1 | 781.6 | 781.6
Insumo | ED-20722 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZC", PADRÃO CEMIG, COMPRIMENTO 77CM, LARGURA 67CM, ALTURA 90CM, ESPESSURA 8CM EM CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM AÇO CA-50/ 60 (FABRICAÇÃO) | m² | 1 | 265.72 | 265.72
3.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | URB-DRE-005 | SETOP | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO ( DRENO PARA CAIXAS DE PASSAGEM) | m³ | 1 | 120.6316 | 120.6316
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1.66 | 15.71 | 26.0786
Insumo | MATED- 11252 | SETOP | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 3/ GRANULOMETRIA: 38-50 MM) | m³ | 1.05 | 90.06 | 94.563
3.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 ( IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES INTERNAS E ENTRADA DE DUTOS DAS CAIXAS DE PASSAGEM - 4 CAIXAS ZC) | m² | 1 | 39.0511 | 39.0511
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.025 | 531.57 | 13.2892
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.975 | 22.09 | 21.5377
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.197 | 15.71 | 3.0949
Insumo | 00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 0.28 | 4.14 | 1.1492
3.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-060 | Próprio | REMOÇÃO DE TERRA E LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA COM FIAÇÃO (4 CAIXAS DE PASSAGEM ZC - 1m x 0,77m x 0,67) | m³ | 1 | 29.2 | 32.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.71 | 15.71
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.84 | 16.84
3.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-063 | Próprio | REFORMA/MANUTENÇÃO DE DERIVAÇÕES E EMENDAS DE CABOS EM BAIXA TENSÃO LOCALIZADAS EM CAIXAS DE PASSAGEM | UN | 1 | 19.965 | 19.965
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 22.3 | 5.575
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 16.84 | 4.21
Insumo | 11856 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 | UN | 1 | 7.13 | 7.13
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 1 | 3.05 | 3.05
4.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102108 | SINAPI | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 26278.0847 | 26278.0847
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.3008 | 22.3 | 229.7078
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.3008 | 16.84 | 173.4655
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.4111 | 183.73 | 75.5314
Insumo | 7615 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 25799.39 | 25799.39
4.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102107 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 22570.6185 | 22570.6185
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.985 | 22.3 | 222.6655
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.985 | 16.84 | 168.1474
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.35958 | 183.73 | 66.0656
Insumo | 7620 | SINAPI | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 1 | 22113.76 | 22113.76
4.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-062 | Próprio | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR EM POSTE | UN | 1 | 297.07 | 297.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.3 | 22.3
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.84 | 16.84
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 183.73 | 183.73
Insumo | 12327 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | UN | 2 | 37.1 | 74.2
4.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-061 | Próprio | RETIRADA DE TRANSFORMADOR EM POSTE | UN | 1 | 222.87 | 222.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.3 | 22.3
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.84 | 16.84
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 183.73 | 183.73
4.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-062 | Próprio | SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA DE 2400MM EM POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 270.15 | 270.15
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.1 | 19.1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.6 | 14.6
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 146.02 | 146.02
Insumo | 10510 | SINAPI | CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | 1 | 90.43 | 90.43
5.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MEIO EXPEDIENTE DURANTE 1 MÊS) | H | 1 | 24.87 | 24.87
Composição Auxiliar | 95334 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.45 | 0.45
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.03 | 1.03
Insumo | 00002438 | SINAPI | ELETROTECNICO | H | 1 | 20.46 | 20.46
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.91 | 0.91
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.62 | 0.62
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.55 | 0.55
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.79 | 0.79
6.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MOB-DES-020 | SETOP | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 | 86055.4943 | 430.2775
Composição Auxiliar | MOB-DES-020 | SETOP | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5

## BDI
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI REPARO DA REDE DE MÉDIA TENSÃO E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM CAMPUS MUCURI - TEÓFILO OTONI - MG ORÇAMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA - PLANILHA NÃO DESONERADA
Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central | 5.29%
| A.2 | Garantia e Seguro Contratual | 0.25%
| A.3 | Seguro de Risco de Engenharia | 1%
| A.4 | Outros | 0%
|  | Total do grupo A | 6.54%
Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro | 8%
|  | Total do grupo B | 8%
Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISS (Prefeitura de Teófilo Otoni)* | 3%
| C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) | 0%
|  | Total do grupo C | 6.65%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) | 1.01%
|  | Total do grupo D | 1.01%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = (1+A) x (1+F) x (1+B) x (1+R) - 1 |  |  | 24.58%
(1- I)
_____________________________________________________
Leon Cândido de Oliveira
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinado pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art. 8º da Lei Complementar nº 116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº 10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa.
3) A alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.

## BDI para equipamentos
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI REPARO DA REDE DE MÉDIA TENSÃO E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM CAMPUS MUCURI - TEÓFILO OTONI - MG ORÇAMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA - PLANILHA NÃO DESONERADA
Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central | 1.5%
| A.2 | Garantia e Seguro Contratual | 0.3%
| A.3 | Seguro de Risco de Engenharia | 0.56%
| A.4 | Outros | 0%
|  | Total do grupo A | 2.36%
Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro | 3.5%
|  | Total do grupo B | 3.5%
Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISS (Prefeitura de Teófilo Otoni)* | 0%
| C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) | 0%
|  | Total do grupo C | 3.65%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) | 0.85%
|  | Total do grupo D | 0.85%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = (1+A) x (1+F) x (1+B) x (1+R) - 1 |  |  | 10.9%
(1- I)
_____________________________________________________
Leon Cândido de Oliveira
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinado pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art. 8º da Lei Complementar nº 116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº 10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa.
3) A alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.

## encargos sociais (hidden)
MODELO PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 | INCRA
A5 | SEBRAE
A6 | Salário-educação
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
A9 | SECONCI
A | TOTAL
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado
B2 | Feriados
B3 | Auxilio - Enfermidade
B4 | 13º Salário
B5 | Licença Paternidade
B6 | Faltas justificadas
B7 | Dias chuvas
B8 | Auxílio Acidente Trabalho
B9 | Férias Gozadas
B10 | Salário Maternidade
B | TOTAL
CRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado
C2 | Aviso Prévio Trabalhado
C3 | Férias Indenizadas
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C5 | Indenização Adicional
C | TOTAL
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B
D2 | Reicidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D | TOTAL
TOTAL (A+B+C+D)
Estamos apresentando um modelo. O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.(com desoneração)

## Cronograma
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI REPARO DA REDE DE MÉDIA TENSÃO, DE TRANSFORMADOR E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM CAMPUS MUCURI UFVJM - TEÓFILO OTONI - MG CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PLANILHA NÃO DESONERADA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | PRIMEIRO MÊS |  | SEGUNDO MÊS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | TROCA DO RAMAL DE MÉDIA TENSÃO | 30.05% | 30365.4485 | 50% | 15182.7242 | 50% | 15182.7242
2.0 | EQUIPAMENTOS E CONEXÕES | 7.225% | 7301.6656 |  | 0 | 100% | 7301.6656
3.0 | REPAROS CAIXAS DE PASSAGEM | 2.407% | 2433.0453 | 50% | 1216.5227 | 50% | 1216.5227
4.0 | TROCA DE TRANSFORMADOR | 0% | 0 |  | 0
4.1 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO (10% DE BDI) |  |  |  |  | 100% | 29143.5981
4.2 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO225KVA TRIFASICO (10% DE BDI) |  |  | 100% | 25031.8547
4.3 | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR EM POSTE |  |  | 50% | 370.0963 | 50% | 370.0963
4.4 | RETIRADA DE TRANSFORMADOR EM POSTE |  |  | 50% | 277.6563 | 50% | 277.6563
5.0 | ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA | 4.905% | 4957.3745 | 44.06% | 2184.3255 | 55.94% | 2773.049
6.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 0.5304% | 536.0491 | 50% | 268.0245 | 50% | 268.0245
| (R$) SIMPLES |  | 101064.5411 |  | 44531.2043 |  | 56533.3369
| (%) SIMPLES |  | 45.11% |  | 44.06% |  | 55.94%
| (R$) ACUMULADO |  |  |  | 44531.2043 |  | 101064.5411
| (%) ACUMULADO |  |  |  | 44.06% |  | 100%
_____________________________________________________

## P.Mercado
ORÇAMENTOS
REPARO NA REDE DE MÉDIA TENSÃO - CAMPUS MUCURI UFVJM
CABO UNIPOLAR ISOLADO DE ALUMÍNIO 50MM² PARA MÉDIA TENSÃO 8,7/15KV
Código | Orçamento |  | PESQUISADO EM: | PREÇO TOTAL | PREÇO POR UNID
ORC-1 | ORC-1.1 |  | M.T. MÉDIA TENSÃO | 29079 | 107.7
| ORC-1.2 |  | CONDUSCAMP | 14796 | 54.8
| ORC-1.3 |  | LOJA ELÉTRICA 1 | 13116.6 | 48.58
| ORC-1.4 |  | LOJA ELÉTRICA 2 | 12896.08 | 46.61
| ORC-1.5 |  | ELETROTRAFO | 14256 | 52.8
| MEDIA DOS ORÇAMENTOS |  |  | 16828.736 | 62.098
DISPOSITIVO DE ATERRAMENTO DAT 200A
Código | Orçamento |  | PESQUISADO EM: | PREÇO TOTAL | PREÇO POR UNID
ORC-2 | ORC-2.1 |  | M.T. MÉDIA TENSÃO | 1068.9 | 356.3
ORC-2.2
ORC-2.3
| MEDIA DOS ORÇAMENTOS |  |  | 1068.9 | 356.3
x.x | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M E 600 daN
| Orçam. | Item | PESQUISADO EM: | PREÇO TOTAL | PREÇO POR UNID
| ORC-3.1 | 1 | COMPRAS NET | 1781.33 | 1781.33
| ORC-3.2 | 1 | POSTES INDAIAL | 1570 | 1570
| ORC-3.3 | 1 | LOJA ENTRADAS DE ENERGIA | 1437 | 1437
| MEDIA DOS ORÇAMENTOS |  |  | 1596.11 | 1596.11
TERMINAL TIPO COTOVELO TDC 200A, 50mm²
Código | Orçamento |  | PESQUISADO EM: | PREÇO TOTAL | PREÇO POR UNID
ORC-3 | ORC-3.1 |  | M.T. MÉDIA TENSÃO | 1994.7 | 664.9
| ORC-3.2 |  | ELETROTRAFO | 2685 | 895
ORC-3.3
| MEDIA DOS ORÇAMENTOS |  |  | 2339.85 | 779.95
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR ISOLACAO 15/25KV EM EPR
Código | Orçamento |  | PESQUISADO EM: | PREÇO TOTAL | PREÇO POR UNID
ORC-4 | ORC-4.1 |  | ELETROTRAFO | 828 | 276
| ORC-4.2 |  | DIMENSIONAL | 942 | 314
| ORC-4.3 |  | PORTAL ELETRICO | 867.3 | 289.1
| ORC-4.4 |  | SHOPTIME | 679.65 | 226.55
| MEDIA DOS ORÇAMENTOS |  |  | 829.2375 | 276.4125
_____________________________________________________